**Предписания надзорных органов 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия проведения по результатам контрольного мероприятия |
| Департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска | Документарная проверка выполнения условий актов социального партнёрства, заключённых МАДОУ № 209. | 11.01.2021 - 22.01.2021 | |  |  | | --- | --- | | Рекомендации:  1. В случае внесения изменений и дополнений в коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направлять соответствующие документы в Департамент на уведомительную регистрацию в соответствии с п. 2.3 постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 № "Об утверждении Порядка уведомительной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, осуществления контроля за их выполнением". 2. В рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" проинформировать лиц предпенсионного возраста о проведении в 2019-2024 годах мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста. Мероприятия предусмотрены для лиц предпенсионного возраста за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. 3. Рассмотреть возможность в 2021 году принять участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнёрства и охраны труда. 4. Заключать соглашение по охране труда не реже одного раза в год. |  | | В установленный срок направлен коллективный договор на уведомительную регистрацию. |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (плановая выездная проверка) | 18.08.2021 - 31.08.2021 | Не представлена уточнённая декларация пожарной безопасности с содержащимися в ней изменениями; на плане эвакуации людей при пожаре из помещений 2 этажа (правое крыло здания) не обозначены пути эвакуации в соответствии с планировкой здания; на плане эвакуации людей при пожаре из помещений 2 этажа (левое крыло здания) не обозначены пути эвакуации в соответствии с планировкой здания; в полу на путях эвакуации в тамбуре из групповой ячейки "ясли" допускается перепад высот; руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения производственного назначения (прачечной на 1 этаже) с обозначением его категории и класса зон на входной двери помещений с наружной стороны; руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2 этажа (из старшей и подготовительной групп) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2 этажа (из средней и младшей групп) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; на лестнице, высотой более 45 см, ведущей из помещений спортивного зала непосредственно наружу отсутствуют ограждения с поручнями; перед наружной дверью ведущей из помещения спортивного зала непосредственно наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, перекрытие проезда для пож. техники, не предусмотрен защита от ложных срабатываний противопожарной системы; средства пожаротушения используются более срока службы |  |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску | контроль исполнения предписания от 22.07.2020 № 642/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности (внеплановая выездная проверка) | 18.08.2021 - 31.08.2021 | отсутствие нарушений обязательных требований |  |